## Sheet1
泉州市中心市区污水处理厂 年 月设备设施运行评估表
厂名： 北峰污水处理厂 工艺：A/O 日期： |  | 工艺： | 日期：
项目 | 设备 | 检查标准 | 已扣分值 | 扣分事由
水处理系统 | 进出水闸阀 | 是否正常，是否有杂物、积水，不合格每套扣2分
| 格栅、输渣机 | 能较好分离、输送渣物，不合格每台扣2分
| 砂水分离器、提砂泵、刮砂机、气提系统 | 无法正常提砂，每套扣2分
| 构筑物 | 是否有开裂、渗漏等影响正常使用的情况 不合格每处扣0.5分
| 高速、低速推流器 | 设备不能正常运行，每台扣0.5分
| 在线DO、MLSS、PH、液位计 | 能正确显示，不正常每台扣1分
| 吸刮泥机、出水堰槽、滗水器 | 不能正常使用每台扣1分
| 剩余污泥泵、回流泵 | 不能正常使用每台扣1分
| 除臭设备 | 不能正常使用每套扣2分
| 加氯设备 | 不能正常使用每套扣1分，没有与出水同步扣2分
鼓风曝气系统 | 鼓风机 | 不能正常运行或满足生物池的溶解氧要求，酌情扣分（共8分）
| 输气管道、排空管及阀门 | 不能正常使用每个故障点扣2分
| 辅助设备（冷却系统等） | 不能正常使用每个故障点扣2分
| 曝气头 | 不能正常使用酌情扣分(共5分）
中间提升泵房 | 提升泵 | 共计3台，一台无法运行扣一分
| 液位计 | 一台无法运行扣2分
项目 | 设备 | 检查标准 | 已扣分值 | 扣分事由
| PAC投加系统 | 一个设备故障扣1分
| 碳源投加系统 | 一个设备故障扣1分
| 在线分析仪、流量计 | 无法精准显示扣1分
反硝化系统 | 清水本 | 一个设备故障扣1分
| 在线分析仪、流量计 | 无法精准显示扣1分
| 空压机、风机 | 一个设备故障扣2分
高效沉淀池 | 螺杆泵、搅拌机 | 一个设备故障扣2分
污泥处理系统 | 刮泥机 | 一个设备故障扣2分
| 剩余污泥泵 | 不能正常使用每台扣1分
| 浓缩池、均质池 | 不能正常使用每套扣2分
| 脱水机 | 不能正常使用每台扣3分
| 污泥含水率 | ≦80%，不足扣3分
| 配药系统 | 不能正常使用每套扣2分
| 计量系统 | 不能正常使用每套扣2分
| 管道 | 不能正常使用扣2分
中控系统 | 在线监控功能：各系统运行状态、仪表显示 | 每单元不显示或显示不符扣1分
| 远程控制：远程开关设备 | 不能正常使用扣2分
| 报表曲线 | 是否有空白点、是否报备(2分）
项目 | 设备 | 检查标准 | 已扣分值 | 扣分事由
检测能力 | 盲样 | 超出质量控制范围扣3分
安全生产 | 预案及演练记录、组织机构等
宣传、教育、培训
计划方案、落实情况
检查记录（专项、常规）、隐患整改情况
消防设施
防汛预案、设备物资
评估情况
备注：1、该评估表满分为100分。运行良好≥95分、运行正常≥80分、基本正常≥60分。评分<60分为运行不正常。 2、存在问题当场发出整改通知，整改时限为1个月，若逾期未整改，下一月份运行评估时将对未整改项目加倍扣分。 3、若评估为不正常，将责成运营单位限期整改（期限不超过半年）并延迟审核污水处理综合成本费申报材料。整改后仍不合格的，提请当地政府收回运营单位的特许经营权。 4、若出水超标，按相关规定从该月的污水处理成本费中予以扣除。
| 检查人员： | 厂方代表：